Сплит-система

Руководство по эксплуатации

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Сплит-система (далее по тексту «изделие») предназначена для создания холода в торговом холодильном оборудовании.

Сплит-системы представлены в следующих исполнениях по температуре полезного объема:

СС – среднетемпературные – от -5 до +5С;

СН – низкотемпературные – до -18С.

Применяемый хладоагент – R404А.

1.2  Сплит-система изготовлена для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +12С до +32С и относительной влажности не более  60%.

1.3. Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделия проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями, имеющими право на проведение данных работ.

По результатам проведения монтажных и пуско-наладочных работ составляется «Акт пуска изделия в эксплуатацию» (образец акта - приложение 1) в трёх экземплярах.

Первый экземпляр акта остаётся у владельца изделия, второй  экземпляр хранится у организации, производившей пуско-наладочные работы, третий экземпляр необходимо направить на завод-изготовитель для постановки сплит-системы на гарантийный учёт. В противном случае предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам.

1.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения незначительных конструктивных изменений в изделие, не отраженных в данном паспорте.

1.5. Сплит-система сертифицирована: декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АВ49.В.01997 от 24.09.2014г. по 24.09.2019г. Орган по сертификации: ООО «ЗЕТ-ТЕСТ» 190020 г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6Д, оф. 413, аттестат N РОСС RU.0001.11АВ49 выдан 19.05.2011г. федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

1.6 Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия, претензии по качеству гарантийного и сервисного обслуживания просим направлять по адресу:

E-mail: sales@oaopolus.ru

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование параметра | Наименование моделей сплит-систем |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СС 109 | СС 115 | СН 108 |
| Рекомендуемый объем холодильной камеры, не более, м3 | 9 | 15 | 8 |
| Температура внутреннего объема камеры, C | -5…+5 | -5…+5 | до -18 |
| Холодопроизводительность, Вт, не менее | 1050 | 1600 | 1080 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/час, не более | 12,0 | 15,0 | 19,0 |
| Габаритные размеры, не более: наружный блок / внутренний блок длина, мм ширина, мм высота, мм | 335 / 380 485 / 450 780 / 260 | 335 / 380 485 / 450 780 / 260 | 335 / 380 485 / 450 780 / 260 |
| Масса, кг, не более | 48 | 49 | 57 |
| Род тока | 220В переменный однофазный |  |  |
| Установленная суммарная мощность, кВт | 1,3 | 1,6 | 1,62 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| Наименование | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СС 109 | СС 115 | СН 108 |
| Сплит-система | 1 |  |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |
| Шланг резиновый даметр 12 мм | 1 (3 метра) |  |  |
| Болт М6х120 | 13 |  |  |
| Гайка М6 | 13 |  |  |
| Шайба | 13 |  |  |
| Пружинная шайба | 13 |  |  |

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1. В руководстве по эксплуатации излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации и технического обслуживания изделия.

4.2. Продолжительность срока службы сплит-системы и безопасность ее в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации.

4.3. Изделие рекомендуется использовать в составе соответствующей холодильной камеры производства ОАО «Компания «Полюс».

4.4. Заземляющий провод кабеля питания желто-зеленого цвета или имеющий отличительную маркировку необходимо соединить с контуром заземления. При несоблюдении указанных требований предприятие-изготовитель ответственности за электробезопасность не несет.

4.5. Степень защиты оборудования, обеспечиваемая оболочками, IP20.

4.6. В случае появления каких-либо признаков ненормальной работы сплит-системы или обнаружения неисправности в электрической части (нарушение изоляции проводов, обрыв заземляющего провода и др.) эксплуатирующему персоналу необходимо отключить изделие от электросети и вызвать механика.

4.7. Категорически запрещается персоналу, эксплуатирующему сплит-систему, вскрывать фронтальную панель для регулировки и настройки элементов, находящихся внутри изделия.

4.8. После транспортирования или хранения при отрицательных температурах сплит-систему необходимо выдержать при комнатной температуре (не ниже 12°С) в течение 24 часов.

4.9.  В процессе распаковки изделие должно находиться в вертикальном положении, максимальный угол наклона не должен превышать 15°.  Изделие установлено на щите, для его снятия необходимо вывернуть крепежные болты. Некоторые детали изделия имеют защитное покрытие (пленку), которую при необходимости удалить.

5. МОНТАЖ СПЛИТ-СИСТЕМЫ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Сплит-система должна быть установлена на холодильной камере или другом торговом холодильном оборудовании по ГОСТ 23833-95 в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 32°С и относительной влажности до 60%.

5.2. Пол помещения, где будет установлена сплит-система, должен быть выровненным в горизонтальной плоскости.

Сплит-система не должна подвергаться солнечному облучению.

В случае установки вне помещения над изделием устанавливается навес.

Не допускается установка вблизи сплит-системы отопительных приборов.

5.3. Наружный блок (компрессорно-конденсаторный) изделия крепится к стеновой панели холодильной камеры. В корпусе блока пробиты 5 отверстий диаметром 6,5мм. Соответствующим образом нужно просверлить отверстия в стеновой панели и закрепить блок, использую болты М6х120, гайки и шайбы.

Внутренний блок (воздухоохладитель) сплит-системы крепится к потолочной панели камеры таким же образом.

5.4. Согласно схеме принципиальной (приложение 2) выполнить электромонтаж изделия. Промаркированные провода датчиков объема и испарителя, двигателя вентилятора, ТЭНа, провод заземления блока воздухоохладителя выведены в герметичную распаячную коробку. Для их подключения в наружном блоке использовать промаркированные клеммники.

Предупреждение. Электрическое подключение должен производить квалифицированный специалист. Замена дефектных электрических частей должна производиться только квалифицированным персоналом.

5.5. Произвести пайку медных трубок. Наружный и внутренний блоки сплит-системы на предприятии-изготовителе заполнены небольшим количеством хладоагента, выводы трубок запаяны.

5.6. Резиновый шланг одним концом надеть на сливной патрубок на поддоне воздухоохладителя (для низкотемпературного исполнения предварительно пропустить через шланг провод электронагревателя), а другой конец через отверстие в стеновой панели вывести в ванну выпаривания конденсата. Оставшуюся часть шланга надеть на патрубок перелива, расположенный в нижней части наружного блока.

5.7. Установить светильник освещения охлаждаемого объема, подключить его к промаркированным клеммникам в наружном блоке. Включение светильника осуществляется клавишным выключателем, расположенным на панели управления на этом блоке.

5.8. Заполнить зазоры в пазах и отверстиях тепло- и влагоизолирующим материалом.

5.9.  Произвести контрольный внешний осмотр изделия, убедиться в отсутствии посторонних предметов, мешающих пуску.

Убедиться в исправности заземления.

5.10.  Включение сплит-системы осуществляется соответствующей кнопкой контроллера, расположенного на панели управления на компрессорно-конденсаторном блоке.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

6.1. Упакованную сплит-систему допускается транспортировать всеми видами транспорта, за исключением воздушного.

6.2.  При транспортировании должны быть обеспечены:

- защита транспортной тары от механических повреждений;

- устойчивое положение упакованного изделия.

Кантовать ящики запрещается.

6.3. Хранение сплит-системы должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха не ниже -35°С и относительной влажности не более 60%.

Срок хранения – не более 6 месяцев.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Для сплит-системы установлены два вида технического обслуживания – межремонтное и планово-предупредительное.

7.2.  Межремонтное техническое обслуживание заключается в надзоре за состоянием оборудования, соблюдением правил его эксплуатации и в выполнении работ, обеспечивающих нормальное функционирование изделия. Оно включает в себя контроль за температурой, создаваемой изделием, и исправной работой всех элементов сплит-системы.

7.3.  Планово-предупредительное техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, который разрабатывается центром, производящим технический сервис, до начала планируемого года. Оно предусматривает выполнение комплекса работ с периодичностью не менее 1 раза в 2 месяца независимо от технического состояния изделия в момент начала технического обслуживания.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ.

Изделие соответствует техническим условиям и признано  годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Гарантийный срок работы сплит-системы -  12 месяцев   со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи.

Срок переконсервации сплит-системы – 12 месяцев.

9.2. Завод-изготовитель несет ответственность за:

- обеспечение заявленных характеристик;

- надежную и бесперебойную работу изделия в течение установленного гарантийного срока службы при условии правильного обслуживания его (в соответствии с техническим описанием и руководством по эксплуатации) на объекте, а также условий хранения и консервации;

- безвозмездное устранение в кратчайший, технически возможный, срок дефектов и неполадок, а также замену деталей, вышедших из строя в течение гарантийного срока из-за поломки или преждевременного износа, являющихся следствием применения некачественных или несоответствующих условиям работы материалов, неудовлетворительного изготовления.

9.3. Завод-изготовитель не несет ответственность и не принимает претензий в течение гарантийного срока в следующих случаях:

- внесение изменений в конструкцию и электрическую схему сплит-системы;

- повреждение сплит-системы;

- эксплуатация изделия с электрическими сетями с характеристиками, не соответствующими требованиям настоящего руководства;

- использование сплит-системы не по назначению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем  сплит-системы

_____________________________________________________________________________

(наименование и адрес организации)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем организации:

(место для оттиска именного штампа)

и удостоверяет, что изделие

приобретённое __________________________________________________________________,

(торговое предприятие или фирма, реквизиты)

пущено  в эксплуатацию и принято  на обслуживание в соответствии с договором № __________

от ______________________________ г. между владельцем оборудования и организацией

________________________________________________________________________________

Акт составлен и подписан

Владелец оборудования 		Представитель организации производившей

пуск изделия в эксплуатацию

__________________________	_____________________________

(подпись) 				(подпись)

М.П.					М.П.

“_____”__________________________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СС 109

| A1 Блок компрессорно-конденсаторный | QF1 Выключатель автоматический |
| --- | --- |
| Cn Конденсатор пусковой | SA1 Выключатель клавишный |
| KK1 Реле пускозащитное | X1 Клеммники |
| M1 Электродвигатель компрессора |  |
| M2 М2 Электродвиг. вентилятора конденсатора |  |
|  | А3 Воздухоохладитель |
| A2 Контроллер PJEZC Carel | М1 Электродвиг. вентилятора воздухоохлад. |
|  | S1,S2 Датчики (из комплекта контроллера) |
| XP1 Вилка | X2 Зажим контактный винтовой |
| XT1 Зажим заземляющий | ЕК1 ТЭН-194D8.5 500 Вт, 220В |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СС 115

| A1 Блок компрессорно-конденсаторный | QF1 Выключатель автоматический |
| --- | --- |
| Cn Конденсатор пусковой | SA1 Выключатель клавишный |
| KK1 Реле пускозащитное | КМ1 Контактор малогабаритный |
| M1 Электродвигатель компрессора |  |
| M2 М2 Электродвиг. вентилятора конденсатора |  |
|  | А3 Воздухоохладитель |
| A2 Контроллер PJEZC Carel | М1 Электродвиг. вентилятора воздухоохлад. |
|  | S1,S2 Датчики (из комплекта контроллера) |
| XP1 Вилка | X2 Зажим контактный винтовой |
| XT1 Зажим заземляющий | ЕК1 ТЭН-194D8.5 500 Вт, 220В |
| X1 Клеммники |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СН 108

| A1 Блок компрессорно-конденсаторный | QF1 Выключатель автоматический |
| --- | --- |
| Cn Конденсатор пусковой | SA1 Выключатель клавишный |
| KK1 Реле пускозащитное | КМ1 Контактор малогабаритный |
| M1 Электродвигатель компрессора |  |
| M2 М2 Электродвиг. вентилятора конденсатора |  |
|  | А3 Воздухоохладитель |
| A2 Контроллер PJEZC Carel | М1 Электродвиг. вентилятора воздухоохлад. |
|  | S1,S2 Датчики (из комплекта контроллера) |
| XP1 Вилка | X2 Зажим контактный винтовой |
| XT1 Зажим заземляющий | ЕК1 ТЭН-194D8.5 500 Вт, 220В |
| X1 Клеммники | ЕК2 Провод нагревательный гибкий 30Вт |

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

| ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА PJEZC (Carel) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Наименование | Диапазон | Факт. значение | Единица измерения |
| Параметры датчиков (/) |  |  |  |  |
| PS | Пароль | 0…200 | 22 |  |
| /2 | Стабильность измерения датчиков | 1…15 | 4 |  |
| /4 | Выбор визуализации датчика | 1…3 | 1 |  |
| /5 | Выбор °C/°F | 0…1 | 0 | °C/°F |
| /6 | Отключить десятичную запятую | 0…1 | 0 |  |
| /C1 | Калибровка 1 датчика | -12,7…12,7 | 0 | °C/°F |
| /C2 | Калибровка 2 датчика | -12,7…12,7 | 0 | °C/°F |
| /C3 | Калибровка 3 датчика | -12,7…12,7 | 0 | °C/°F |
| Контрольные параметры (r) |  |  |  |  |
| St | Установленное значение температуры | r1…r2 | 0 (-18) | °C/°F |
| r1 | Минимальное установленное значение | -50…r2 | -5 (-25) | °C/°F |
| r2 | Максимальное установленное значение | r1…150 | 10 | °C/°F |
| r3 | Выбор режима (прямой/обратный) | 0…2 | 0 |  |
| r4 | Дельта ночного значения | -50…50 | 0 | °C/°F |
| rd | Дифференциал регулирования | 0…19 | 2 (3) | °C/°F |
| Параметры компрессора (С) |  |  |  |  |
| с0 | Задержка запуска компрессора | 0…100 | 0 | мин |
| с1 | Мин. время между включениями компрессора | 0…100 | 3 | мин |
| с2 | Мин. время выключения компрессора | 0…100 | 3 | мин |
| с3 | Мин. время включения компрессора | 0…100 | 0 | мин |
| с4 | Время включения компрессора при неисправном датчике | 0…100 | 0 | мин |
| сс | Продолжительность постоянного цикла | 0…15 | 4 | час |
| с6 | Отключение тревоги после постоянного цикла | 0…15 | 2 | час |
| Параметры оттайки (d) |  |  |  |  |
| d0 | Тип оттайки (0-тэн, 1-газ, 2-тэн+время, 3-газ+время, 4-тэн+время+темпер) | 0…4 | 0 |  |
| dl | Интервал между оттайками | 0…199 | 4 (3) | час |
| dt | Температура окончания оттайки | -50…127 | 15 | °C/°F |
| dP | Максимальная продолжительность оттайки | 1…199 | 30 | мин |
| d4 | Оттайка при включении | 0/1 | 0 |  |
| d5 | Задержка оттайки при включении | 0…199 | 0 | мин |
| d6 | Блокировка отображения температуры | 0/1 | 1 |  |
| dd | Время каплеобразования | 0…15 | 2 | мин |
| d8 | Время отключения сигнала тревоги после оттайками | 0…15 | 1 | час |
| d9 | Приоритет оттайки над защитой компрессора | 0/1 | 0 |  |
| d/ | Измерение датчика испарителя |  |  | °C/°F |
| Аварии (А) |  |  |  |  |
| А0 | Дифференциал аварии высок. и низк. темпер. и вентилятора | -20…20 | 2 | °C/°F |
| АL | Температура аварии низкой температуры | -50…150 | 0 | °C/°F |
| АН | Температура аварии высокой температуры | -50…150 | 0 | °C/°F |
| Ad | Задержка аварийного сигнала температуры | 0…199 | 30 | мин |
| A4 | Конфигурация 3-его входа | 0…11 | 0 |  |
| A7 | Задержка тревоги цифрового входа | 0…199 | 0 | мин |
| A8 | Подключение тревоги окончания времени оттайки | 0/1 | 0 |  |
| Параметры вентилятора (F) |  |  |  |  |
| F0 | Запуск регулирования работы вентилятора | 0/1 | 1 |  |
| F1 | Температура включения вентилятора | -50…127 | 50 | °C/°F |
| F2 | Остановка вентилятора при остановке компрессора | 0/1 | 1 |  |
| F3 | Стоянка вентилятора во время оттайки | 0/1 | 1 |  |
| Fd | Время стоянки после каплеобразования | 0…15 | 1 | мин |

* Значение в скобках – для сплит-системы  СН 108.